## 浄水４月
水質検査結果 令和2年度～
№ | 項 目 |  | 基準値 |  | 検査省略頻度 |  | 検査計画頻度（回/年） | 袋井 |  |  |  | 小笠山 | [5 empty] | 浅羽 | 浅羽 | 袋井・浅羽
[8 empty] | 第1水源 | 第3水源 | 第5水源 | 山梨水源 | 配水池 | 第3配水池 | 太田受水 | 三川水源 | 萱間水源 | 笠原水源 | 第1水源 | 南部受水 | 平芝配水池
[8 empty] | (彦島) | (可睡) | (正観寺) | (前田橋) | (千鳥ヶ池) | (方丈育) | (沖山梨) | (林本) | (萱間) | (五十岡) | (西ヶ崎) | (中新田命山) | (神長南)
1 | 一般細菌 |  | 100個／ml以下 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと |  |  |  | 12 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *１ | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
4 | 水銀及びその化合物 | *３ | 0.0005 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | *３ | 10 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
12 | フッ素及びその化合物 | *３ | 0.8 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
13 | ホウ素及びその化合物 | *３ | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
14 | 四塩化炭素 | *３ | 0.002 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
15 | １，４－ジオキサン | *３ | 0.05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
16 | ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ※ | *３ | 0.04 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
17 | ジクロロメタン | *３ | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
18 | テトラクロロエチレン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
19 | トリクロロエチレン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
20 | ベンゼン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
21 | 塩素酸 |  | 0.6 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
23 | クロロホルム |  | 0.06 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
26 | 臭素酸 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
30 | ブロモホルム |  | 0.09 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 | ｍｇ/L以下 | 年１回 | *2 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
35 | 銅及びその化合物 |  | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
38 | 塩化物イオン |  | 200 | ｍｇ/L以下 |  |  | 12 | 12 | 9.3 | 7 | 9.9 | 9.3 | 11 | 9.6 | 6.3 | 7.1 | 6.6 | 9.9 | 9.2 | 8.9
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
40 | 蒸発残留物 | *３ | 500 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
41 | 陰イオン界面活性剤 | *３ | 0.2 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
42 | ジェオスミン | *３ | 1e-05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 発生時期に月１回 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
43 | ２－メチルイソボルネオール | *３ | 1e-05 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
44 | 非イオン界面活性剤 | *３ | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
45 | フェノール類 | *３ | 0.005 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
46 | 有機物（全有機炭素（TOC)の量） |  | 3 | ｍｇ/L以下 |  |  | 12 | < | 0.3 | < | 0.3 | 0.3 | < | 0.3 | < | < | < | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ｐH値 |  | 5.8以上8.6以下 |  |  |  | 12 | 6.7 | 7.3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8.7 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4
48 | 味 |  | 異常でないこと |  |  |  | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 省略 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと |  |  |  | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | ５度以下 |  |  |  | 12 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
51 | 濁度 |  | ２度以下 |  |  |  | 12 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
備考 | 残留塩素(参考値) |  |  | 単位ｍｇ/L |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.35 | 0.35
検査結果 「 < 」 は定量下限未満です
検査結果 「 *** 」 は検査未実施です
※「ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ」の正式名称は「ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ」です

## 浄水５月
水質検査結果 令和2年度～
№ | 項 目 |  | 基準値 |  | 検査省略頻度 |  | 検査計画頻度（回/年） | 袋井 |  |  |  | 小笠山 | [5 empty] | 浅羽 | 浅羽 | 浅羽
[8 empty] | 第1水源 | 第3水源 | 第5水源 | 山梨水源 | 配水池 | 第3配水池 | 太田受水 | 三川水源 | 萱間水源 | 笠原水源 | 第1水源 | 南部受水 | 平芝配水池
[8 empty] | (彦島) | (可睡) | (正観寺) | (前田橋) | (千鳥ヶ池) | (方丈育) | (沖山梨) | (林本) | (萱間) | (五十岡) | (西ヶ崎) | (中新田命山) | (神長南)
1 | 一般細菌 |  | 100個／ml以下 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと |  |  |  | 12 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *１ | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
4 | 水銀及びその化合物 | *３ | 0.0005 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 0.002 | < | < | <
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | *３ | 10 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | 2.6 | 0.5 | 3.3 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 2.4 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4
12 | フッ素及びその化合物 | *３ | 0.8 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | 0.09 | < | < | < | < | < | 0.08 | 0.11 | < | < | <
13 | ホウ素及びその化合物 | *３ | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
14 | 四塩化炭素 | *３ | 0.002 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
15 | １，４－ジオキサン | *３ | 0.05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
16 | ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ※ | *３ | 0.04 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
17 | ジクロロメタン | *３ | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
18 | テトラクロロエチレン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
19 | トリクロロエチレン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
20 | ベンゼン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
21 | 塩素酸 |  | 0.6 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
23 | クロロホルム |  | 0.06 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | 0.01 | < | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | < | < | < | 0.009 | 0.01 | 0.012
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | 0.003 | < | < | < | < | < | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
26 | 臭素酸 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | 0.01 | < | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | < | < | < | 0.01 | 0.01 | 0.02
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | 0.007 | < | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | < | < | < | 0.007 | 0.007 | 0.01
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | < | < | < | 0.004 | 0.003 | 0.003
30 | ブロモホルム |  | 0.09 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | 0.02 | < | < | < | <
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | 0.03 | < | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | < | < | 0.03 | 0.04 | 0.04
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 | ｍｇ/L以下 | 年１回 | *2 | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
35 | 銅及びその化合物 |  | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | 13 | 5.7 | 8.8 | 5.6 | 7 | 9.6 | 5.6 | 21 | 20 | 14 | 7.7 | 8.1 | 7.3
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
38 | 塩化物イオン |  | 200 | ｍｇ/L以下 |  |  | 12 | 14 | 8.5 | 7 | 8.4 | 8.7 | 11 | 8.5 | 6.2 | 6.6 | 6.5 | 9.6 | 9.8 | 8.9
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | 50 | 41 | 61 | 42 | 42 | 48 | 41 | 63 | 71 | 23 | 46 | 48 | 43
40 | 蒸発残留物 | *３ | 500 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | 110 | 86 | 110 | 79 | 74 | 92 | 84 | 170 | 170 | 93 | 78 | 88 | 82
41 | 陰イオン界面活性剤 | *３ | 0.2 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
42 | ジェオスミン | *３ | 1e-05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 発生時期に月１回 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
43 | ２－メチルイソボルネオール | *３ | 1e-05 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
44 | 非イオン界面活性剤 | *３ | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | 0.004 | 0.003 | < | 0.002 | < | < | 0.003 | 0.004 | 0.006
45 | フェノール類 | *３ | 0.005 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
46 | 有機物（全有機炭素（TOC)の量） |  | 3 | ｍｇ/L以下 |  |  | 12 | < | 0.4 | < | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | < | < | < | 0.4 | 0.3 | 0.4
47 | ｐH値 |  | 5.8以上8.6以下 |  |  |  | 12 | 6.6 | 7.3 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5
48 | 味 |  | 異常でないこと |  |  |  | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと |  |  |  | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | ５度以下 |  |  |  | 12 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
51 | 濁度 |  | ２度以下 |  |  |  | 12 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
備考 | 残留塩素(参考値) |  |  | 単位ｍｇ/L |  |  |  | 0.25 | 0.35 | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.35 | 0.35
検査結果 「 < 」 は定量下限未満です
検査結果 「 *** 」 は検査未実施です
※「ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ」の正式名称は「ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ」です

## 浄水６月
水質検査結果 令和2年度～
№ | 項 目 |  | 基準値 |  | 検査省略頻度 |  | 検査計画頻度（回/年） | 袋井 |  |  |  | 小笠山 | [5 empty] | 浅羽 | 浅羽 | 浅羽
[8 empty] | 第1水源 | 第3水源 | 第5水源 | 山梨水源 | 配水池 | 第3配水池 | 太田受水 | 三川水源 | 萱間水源 | 笠原水源 | 第1水源 | 南部受水 | 平芝配水池
[8 empty] | (彦島) | (可睡) | (正観寺) | (前田橋) | (千鳥ヶ池) | (方丈育) | (沖山梨) | (林本) | (萱間) | (五十岡) | (西ヶ崎) | (中新田命山) | (神長南)
1 | 一般細菌 |  | 100個／ml以下 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと |  |  |  | 12 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *１ | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
4 | 水銀及びその化合物 | *３ | 0.0005 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | *３ | 10 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
12 | フッ素及びその化合物 | *３ | 0.8 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
13 | ホウ素及びその化合物 | *３ | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
14 | 四塩化炭素 | *３ | 0.002 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
15 | １，４－ジオキサン | *３ | 0.05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
16 | ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ※ | *３ | 0.04 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
17 | ジクロロメタン | *３ | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
18 | テトラクロロエチレン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
19 | トリクロロエチレン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
20 | ベンゼン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
21 | 塩素酸 |  | 0.6 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
23 | クロロホルム |  | 0.06 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
26 | 臭素酸 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
30 | ブロモホルム |  | 0.09 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 | ｍｇ/L以下 | 年１回 | *2 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
35 | 銅及びその化合物 |  | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
38 | 塩化物イオン |  | 200 | ｍｇ/L以下 |  |  | 12 | 13 | 9.3 | 7.1 | 9.3 | 8.6 | 10 | 11 | 6.9 | 7 | 6.5 | 11 | 10 | 10
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
40 | 蒸発残留物 | *３ | 500 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
41 | 陰イオン界面活性剤 | *３ | 0.2 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
42 | ジェオスミン | *３ | 1e-05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 発生時期に月１回 | < | < | < | < | 1e-06 | < | 1e-06 | < | < | < | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
43 | ２－メチルイソボルネオール | *３ | 1e-05 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
44 | 非イオン界面活性剤 | *３ | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
45 | フェノール類 | *３ | 0.005 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
46 | 有機物（全有機炭素（TOC)の量） |  | 3 | ｍｇ/L以下 |  |  | 12 | < | 0.3 | < | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | < | < | < | 0.4 | 0.4 | 0.4
47 | ｐH値 |  | 5.8以上8.6以下 |  |  |  | 12 | 7 | 7.4 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 8.2 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5
48 | 味 |  | 異常でないこと |  |  |  | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと |  |  |  | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | ５度以下 |  |  |  | 12 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
51 | 濁度 |  | ２度以下 |  |  |  | 12 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
備考 | 残留塩素(参考値) |  |  | 単位ｍｇ/L |  |  |  | 0.25 | 0.4 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.4
検査結果 「 < 」 は定量下限未満です
検査結果 「 *** 」 は検査未実施です
※「ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ」の正式名称は「ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ」です

## 浄水７月
水質検査結果 令和2年度～
№ | 項 目 |  | 基準値 |  | 検査省略頻度 |  | 検査計画頻度（回/年） | 袋井 |  |  |  | 小笠山 | [5 empty] | 浅羽 | 浅羽 | 浅羽
[8 empty] | 第1水源 | 第3水源 | 第5水源 | 山梨水源 | 配水池 | 第3配水池 | 太田受水 | 三川水源 | 萱間水源 | 笠原水源 | 第1水源 | 南部受水 | 平芝配水池
[8 empty] | (彦島) | (可睡) | (正観寺) | (前田橋) | (千鳥ヶ池) | (方丈育) | (沖山梨) | (林本) | (萱間) | (五十岡) | (西ヶ崎) | (中新田命山) | (神長南)
1 | 一般細菌 |  | 100個／ml以下 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと |  |  |  | 12 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *１ | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
4 | 水銀及びその化合物 | *３ | 0.0005 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | *３ | 10 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
12 | フッ素及びその化合物 | *３ | 0.8 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
13 | ホウ素及びその化合物 | *３ | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
14 | 四塩化炭素 | *３ | 0.002 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
15 | １，４－ジオキサン | *３ | 0.05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
16 | ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ※ | *３ | 0.04 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
17 | ジクロロメタン | *３ | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
18 | テトラクロロエチレン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
19 | トリクロロエチレン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
20 | ベンゼン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
21 | 塩素酸 |  | 0.6 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
23 | クロロホルム |  | 0.06 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
26 | 臭素酸 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
30 | ブロモホルム |  | 0.09 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 | ｍｇ/L以下 | 年１回 | *2 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
35 | 銅及びその化合物 |  | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
38 | 塩化物イオン |  | 200 | ｍｇ/L以下 |  |  | 12 | 13 | 14 | 6.8 | 14 | 8.4 | 10 | 15 | 8.4 | 7.4 | 6.5 | 15 | 9.6 | 9.2
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
40 | 蒸発残留物 | *３ | 500 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
41 | 陰イオン界面活性剤 | *３ | 0.2 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
42 | ジェオスミン | *３ | 1e-05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 発生時期に月１回 | < | < | < | < | < | < | 1e-06 | < | < | < | < | < | <
43 | ２－メチルイソボルネオール | *３ | 1e-05 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
44 | 非イオン界面活性剤 | *３ | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
45 | フェノール類 | *３ | 0.005 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
46 | 有機物（全有機炭素（TOC)の量） |  | 3 | ｍｇ/L以下 |  |  | 12 | < | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | < | < | < | < | 0.3 | 0.3
47 | ｐH値 |  | 5.8以上8.6以下 |  |  |  | 12 | 6.5 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 8.2 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.3
48 | 味 |  | 異常でないこと |  |  |  | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと |  |  |  | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | ５度以下 |  |  |  | 12 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
51 | 濁度 |  | ２度以下 |  |  |  | 12 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
備考 | 残留塩素(参考値) |  |  | 単位ｍｇ/L |  |  |  | 0.35 | 0.5 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6
検査結果 「 *** 」 は検査未実施です
※「ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ」の正式名称は「ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ」です

## 浄水８月
水質検査結果 令和2年度～
№ | 項 目 |  | 基準値 |  | 検査省略頻度 |  | 検査計画頻度（回/年） | 袋井 |  |  |  | 小笠山 | [5 empty] | 浅羽 | 浅羽 | 浅羽
[8 empty] | 第1水源 | 第3水源 | 第5水源 | 山梨水源 | 配水池 | 第3配水池 | 太田受水 | 三川水源 | 萱間水源 | 笠原水源 | 第1水源 | 南部受水 | 平芝配水池
[8 empty] | (彦島) | (可睡) | (正観寺) | (前田橋) | (千鳥ヶ池) | (方丈育) | (沖山梨) | (林本) | (萱間) | (五十岡) | (西ヶ崎) | (中新田命山) | (神長南)
1 | 一般細菌 |  | 100個／ml以下 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと |  |  |  | 12 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *１ | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
4 | 水銀及びその化合物 | *３ | 0.0005 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 0.002 | < | < | <
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | *３ | 10 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | 3.1 | 0.4 | 5.9 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4
12 | フッ素及びその化合物 | *３ | 0.8 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | 0.1 | < | < | < | < | < | 0.1 | 0.11 | < | < | <
13 | ホウ素及びその化合物 | *３ | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
14 | 四塩化炭素 | *３ | 0.002 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
15 | １，４－ジオキサン | *３ | 0.05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
16 | ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ※ | *３ | 0.04 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
17 | ジクロロメタン | *３ | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
18 | テトラクロロエチレン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
19 | トリクロロエチレン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
20 | ベンゼン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
21 | 塩素酸 |  | 0.6 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | < | < | 0.13 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | < | 0.1 | 0.18 | 0.06 | < | 0.11 | 0.07
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
23 | クロロホルム |  | 0.06 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | 0.013 | < | 0.01 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | < | < | < | 0.006 | 0.01 | 0.007
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | 0.003 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
26 | 臭素酸 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | 0.02 | < | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | < | < | 0.01 | < | 0.01 | 0.01
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | 0.007 | < | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | < | < | < | 0.005 | 0.007 | 0.006
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | 0.003 | < | < | < | < | < | < | < | < | 0.003 | <
30 | ブロモホルム |  | 0.09 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | 0.02 | 0.02 | < | < | < | < | 0.02 | 0.03 | 0.03
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 | ｍｇ/L以下 | 年１回 | *2 | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
35 | 銅及びその化合物 |  | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | 15 | 6.1 | 9.1 | 6 | 7.1 | 9.3 | 6.1 | 18 | 19 | 15 | 8.6 | 7.3 | 7.4
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 0.009 | < | < | <
38 | 塩化物イオン |  | 200 | ｍｇ/L以下 |  |  | 12 | 15 | 14 | 5.9 | 13 | 9.9 | 11 | 13 | 8 | 7.3 | 6.5 | 12 | 9.7 | 9.7
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | 57 | 37 | 67 | 38 | 37 | 38 | 41 | 58 | 68 | 20 | 40 | 43 | 36
40 | 蒸発残留物 | *３ | 500 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | 150 | 86 | 180 | 83 | 83 | 80 | 71 | 180 | 170 | 99 | 86 | 93 | 82
41 | 陰イオン界面活性剤 | *３ | 0.2 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
42 | ジェオスミン | *３ | 1e-05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 発生時期に月１回 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
43 | ２－メチルイソボルネオール | *３ | 1e-05 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
44 | 非イオン界面活性剤 | *３ | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | 0.003 | < | < | < | < | < | 0.003 | 0.004 | 0.004
45 | フェノール類 | *３ | 0.005 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
46 | 有機物（全有機炭素（TOC)の量） |  | 3 | ｍｇ/L以下 |  |  | 12 | < | 0.3 | 0.5 | < | 0.3 | < | 0.3 | < | < | < | < | 0.3 | 0.3
47 | ｐH値 |  | 5.8以上8.6以下 |  |  |  | 12 | 6.8 | 7.2 | 6.6 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 8.2 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3
48 | 味 |  | 異常でないこと |  |  |  | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと |  |  |  | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | ５度以下 |  |  |  | 12 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
51 | 濁度 |  | ２度以下 |  |  |  | 12 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 0.1 | < | < | <
備考 | 残留塩素(参考値) |  |  | 単位ｍｇ/L |  |  |  | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.45
検査結果 「 < 」 は定量下限未満です
検査結果 「 *** 」 は検査未実施です
※「ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ」の正式名称は「ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ」です

## 浄水９月
水質検査結果 令和2年度～
№ | 項 目 |  | 基準値 |  | 検査省略頻度 |  | 検査計画頻度（回/年） | 袋井 |  |  |  | 小笠山 | [5 empty] | 浅羽 | 浅羽 | 浅羽
[8 empty] | 第1水源 | 第3水源 | 第5水源 | 山梨水源 | 配水池 | 第3配水池 | 太田受水 | 三川水源 | 萱間水源 | 笠原水源 | 第1水源 | 南部受水 | 平芝配水池
[8 empty] | (彦島) | (可睡) | (正観寺) | (前田橋) | (千鳥ヶ池) | (方丈育) | (沖山梨) | (林本) | (萱間) | (五十岡) | (西ヶ崎) | (中新田命山) | (神長南)
1 | 一般細菌 |  | 100個／ml以下 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと |  |  |  | 12 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *１ | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
4 | 水銀及びその化合物 | *３ | 0.0005 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | *３ | 10 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
12 | フッ素及びその化合物 | *３ | 0.8 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
13 | ホウ素及びその化合物 | *３ | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
14 | 四塩化炭素 | *３ | 0.002 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
15 | １，４－ジオキサン | *３ | 0.05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
16 | ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ※ | *３ | 0.04 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
17 | ジクロロメタン | *３ | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
18 | テトラクロロエチレン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
19 | トリクロロエチレン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
20 | ベンゼン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
21 | 塩素酸 |  | 0.6 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
23 | クロロホルム |  | 0.06 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
26 | 臭素酸 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
30 | ブロモホルム |  | 0.09 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 | ｍｇ/L以下 | 年１回 | *2 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
35 | 銅及びその化合物 |  | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
38 | 塩化物イオン |  | 200 | ｍｇ/L以下 |  |  | 12 | 14 | 11 | 7 | 12 | 11 | 12 | 11 | 7.7 | 7.6 | 6.6 | 14 | 11 | 10
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
40 | 蒸発残留物 | *３ | 500 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
41 | 陰イオン界面活性剤 | *３ | 0.2 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
42 | ジェオスミン | *３ | 1e-05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 発生時期に月１回 | < | < | < | < | 1e-06 | 1e-06 | < | < | < | < | < | 1e-06 | 1e-06
43 | ２－メチルイソボルネオール | *３ | 1e-05 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
44 | 非イオン界面活性剤 | *３ | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
45 | フェノール類 | *３ | 0.005 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
46 | 有機物（全有機炭素（TOC)の量） |  | 3 | ｍｇ/L以下 |  |  | 12 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | < | < | 0.4 | 0.5 | 0.5
47 | ｐH値 |  | 5.8以上8.6以下 |  |  |  | 12 | 6.7 | 7.4 | 6.8 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5
48 | 味 |  | 異常でないこと |  |  |  | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと |  |  |  | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | ５度以下 |  |  |  | 12 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
51 | 濁度 |  | ２度以下 |  |  |  | 12 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
備考 | 残留塩素(参考値) |  |  | 単位ｍｇ/L |  |  |  | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.4
検査結果 「 < 」 は定量下限未満です
検査結果 「 *** 」 は検査未実施です
※「ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ」の正式名称は「ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ」です

## 浄水10月
水質検査結果 令和2年度～
№ | 項 目 |  | 基準値 |  | 検査省略頻度 |  | 検査計画頻度（回/年） | 袋井 |  |  |  | 小笠山 | [5 empty] | 浅羽 | 浅羽 | 浅羽
[8 empty] | 第1水源 | 第3水源 | 第5水源 | 山梨水源 | 配水池 | 第3配水池 | 太田受水 | 三川水源 | 萱間水源 | 笠原水源 | 第1水源 | 南部受水 | 平芝配水池
[8 empty] | (彦島) | (可睡) | (正観寺) | (前田橋) | (千鳥ヶ池) | (方丈育) | (沖山梨) | (林本) | (萱間) | (五十岡) | (西ヶ崎) | (中新田命山) | (神長南)
1 | 一般細菌 |  | 100個／ml以下 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと |  |  |  | 12 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *１ | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
4 | 水銀及びその化合物 | *３ | 0.0005 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | *３ | 10 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
12 | フッ素及びその化合物 | *３ | 0.8 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
13 | ホウ素及びその化合物 | *３ | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
14 | 四塩化炭素 | *３ | 0.002 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
15 | １，４－ジオキサン | *３ | 0.05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
16 | ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ※ | *３ | 0.04 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
17 | ジクロロメタン | *３ | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
18 | テトラクロロエチレン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
19 | トリクロロエチレン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
20 | ベンゼン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
21 | 塩素酸 |  | 0.6 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
23 | クロロホルム |  | 0.06 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
26 | 臭素酸 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
30 | ブロモホルム |  | 0.09 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 | ｍｇ/L以下 | 年１回 | *2 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
35 | 銅及びその化合物 |  | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
38 | 塩化物イオン |  | 200 | ｍｇ/L以下 |  |  | 12 | 12 | 10 | 7.2 | 10 | 9.3 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 9.5 | 9.1 | 9
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
40 | 蒸発残留物 | *３ | 500 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
41 | 陰イオン界面活性剤 | *３ | 0.2 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
42 | ジェオスミン | *３ | 1e-05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 発生時期に月１回 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
43 | ２－メチルイソボルネオール | *３ | 1e-05 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
44 | 非イオン界面活性剤 | *３ | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
45 | フェノール類 | *３ | 0.005 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
46 | 有機物（全有機炭素（TOC)の量） |  | 3 | ｍｇ/L以下 |  |  | 12 | < | 0.4 | < | 0.4 | 0.3 | < | 0.4 | < | < | < | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ｐH値 |  | 5.8以上8.6以下 |  |  |  | 12 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 7.8 | 7.7 | 7.1 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6
48 | 味 |  | 異常でないこと |  |  |  | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 省略 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと |  |  |  | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | ５度以下 |  |  |  | 12 | < | < | < | < | 1.5 | < | < | < | < | < | < | < | <
51 | 濁度 |  | ２度以下 |  |  |  | 12 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
備考 | 残留塩素(参考値) |  |  | 単位ｍｇ/L |  |  |  | 0.3 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 0.35 | 0.5 | 0.4 | 0.5
検査結果 「 < 」 は定量下限未満です
検査結果 「 *** 」 は検査未実施です
※「ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ」の正式名称は「ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ」です

## 浄水11月
水質検査結果 令和2年度～
№ | 項 目 |  | 基準値 |  | 検査省略頻度 |  | 検査計画頻度（回/年） | 袋井 |  |  |  | 小笠山 | [5 empty] | 浅羽 | 浅羽 | 浅羽
[8 empty] | 第1水源 | 第3水源 | 第5水源 | 山梨水源 | 配水池 | 第3配水池 | 太田受水 | 三川水源 | 萱間水源 | 笠原水源 | 第1水源 | 南部受水 | 平芝配水池
[8 empty] | (彦島) | (可睡) | (正観寺) | (前田橋) | (千鳥ヶ池) | (方丈育) | (沖山梨) | (林本) | (萱間) | (五十岡) | (西ヶ崎) | (中新田命山) | (神長南)
1 | 一般細菌 |  | 100個／ml以下 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと |  |  |  | 12 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *１ | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
4 | 水銀及びその化合物 | *３ | 0.0005 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | 0.001 | < | < | < | < | < | < | <
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 0.002 | < | < | <
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | *３ | 10 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | 3.9 | 0.6 | 3.7 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 2.3 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.5
12 | フッ素及びその化合物 | *３ | 0.8 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | 0.1 | < | < | < | < | < | 0.1 | 0.11 | < | < | <
13 | ホウ素及びその化合物 | *３ | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
14 | 四塩化炭素 | *３ | 0.002 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
15 | １，４－ジオキサン | *３ | 0.05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
16 | ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ※ | *３ | 0.04 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
17 | ジクロロメタン | *３ | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
18 | テトラクロロエチレン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
19 | トリクロロエチレン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
20 | ベンゼン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
21 | 塩素酸 |  | 0.6 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | < | < | 0.07 | < | < | < | < | 0.1 | 0.27 | 0.09 | 0.07 | < | <
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
23 | クロロホルム |  | 0.06 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | 0.01 | < | 0.01 | 0.006 | < | 0.011 | < | < | < | < | 0.006 | <
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
26 | 臭素酸 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | < | 0.01 | < | < | < | < | < | <
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | 0.006 | < | 0.006 | 0.004 | < | 0.005 | < | < | < | < | 0.004 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | < | 0.003 | < | < | < | < | < | <
30 | ブロモホルム |  | 0.09 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | 0.03 | < | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | < | < | < | 0.02 | 0.03 | 0.03
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 | ｍｇ/L以下 | 年１回 | *2 | 4 | < | < | < | < | < | 0.26 | < | < | < | < | < | < | <
35 | 銅及びその化合物 |  | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | 17 | 6.6 | 9.4 | 6.7 | 7.9 | 11 | 7.2 | 21 | 19 | 14 | 12 | 8.3 | 8.1
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | 0.016 | < | < | < | < | < | < | <
38 | 塩化物イオン |  | 200 | ｍｇ/L以下 |  |  | 12 | 17 | 9.8 | 7.3 | 10 | 9.1 | 9.9 | 9.9 | 6.3 | 7.4 | 6.8 | 14 | 9 | 9.1
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | 47 | 47 | 65 | 47 | 46 | 47 | 49 | 63 | 76 | 25 | 46 | 48 | 45
40 | 蒸発残留物 | *３ | 500 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | 170 | 96 | 130 | 85 | 110 | 110 | 82 | 170 | 170 | 100 | 120 | 98 | 90
41 | 陰イオン界面活性剤 | *３ | 0.2 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
42 | ジェオスミン | *３ | 1e-05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 発生時期に月１回 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
43 | ２－メチルイソボルネオール | *３ | 1e-05 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
44 | 非イオン界面活性剤 | *３ | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | 0.002 | < | < | < | < | < | < | < | <
45 | フェノール類 | *３ | 0.005 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
46 | 有機物（全有機炭素（TOC)の量） |  | 3 | ｍｇ/L以下 |  |  | 12 | < | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | < | < | < | < | 0.3 | 0.3
47 | ｐH値 |  | 5.8以上8.6以下 |  |  |  | 12 | 6.5 | 7.5 | 6.8 | 7.7 | 7.6 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 8.5 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.5
48 | 味 |  | 異常でないこと |  |  |  | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと |  |  |  | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | ５度以下 |  |  |  | 12 | < | < | < | < | < | 0.7 | < | < | < | < | < | < | <
51 | 濁度 |  | ２度以下 |  |  |  | 12 | < | < | < | < | < | 0.2 | < | < | < | < | < | < | <
備考 | 残留塩素(参考値) |  |  | 単位ｍｇ/L |  |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.35 | 0.4
検査結果 「 < 」 は定量下限未満です
検査結果 「 *** 」 は検査未実施です
※「ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ」の正式名称は「ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ」です

## 浄水12月
水質検査結果 令和2年度～
№ | 項 目 |  | 基準値 |  | 検査省略頻度 |  | 検査計画頻度（回/年） | 袋井 |  |  |  | 小笠山 | [5 empty] | 浅羽 | 浅羽 | 浅羽
[8 empty] | 第1水源 | 第3水源 | 第5水源 | 山梨水源 | 配水池 | 第3配水池 | 太田受水 | 三川水源 | 萱間水源 | 笠原水源 | 第1水源 | 南部受水 | 平芝配水池
[8 empty] | (彦島) | (可睡) | (正観寺) | (前田橋) | (千鳥ヶ池) | (方丈育) | (沖山梨) | (林本) | (萱間) | (五十岡) | (西ヶ崎) | (中新田命山) | (神長南)
1 | 一般細菌 |  | 100個／ml以下 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと |  |  |  | 12 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *１ | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
4 | 水銀及びその化合物 | *３ | 0.0005 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | *３ | 10 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
12 | フッ素及びその化合物 | *３ | 0.8 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
13 | ホウ素及びその化合物 | *３ | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
14 | 四塩化炭素 | *３ | 0.002 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
15 | １，４－ジオキサン | *３ | 0.05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
16 | ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ※ | *３ | 0.04 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
17 | ジクロロメタン | *３ | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
18 | テトラクロロエチレン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
19 | トリクロロエチレン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
20 | ベンゼン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
21 | 塩素酸 |  | 0.6 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
23 | クロロホルム |  | 0.06 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
26 | 臭素酸 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
30 | ブロモホルム |  | 0.09 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 | ｍｇ/L以下 | 年１回 | *2 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
35 | 銅及びその化合物 |  | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
38 | 塩化物イオン |  | 200 | ｍｇ/L以下 |  |  | 12 | 16 | 12 | 7.5 | 12 | 9.9 | 13 | 9.2 | 7.1 | 7 | 6.8 | 11 | 9.7 | 8.8
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
40 | 蒸発残留物 | *３ | 500 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
41 | 陰イオン界面活性剤 | *３ | 0.2 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
42 | ジェオスミン | *３ | 1e-05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 発生時期に月１回 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
43 | ２－メチルイソボルネオール | *３ | 1e-05 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
44 | 非イオン界面活性剤 | *３ | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
45 | フェノール類 | *３ | 0.005 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
46 | 有機物（全有機炭素（TOC)の量） |  | 3 | ｍｇ/L以下 |  |  | 12 | < | 0.4 | < | 0.4 | 0.3 | < | 0.4 | < | < | < | < | 0.3 | 0.3
47 | ｐH値 |  | 5.8以上8.6以下 |  |  |  | 12 | 6.9 | 7.6 | 6.7 | 7.7 | 7.6 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5
48 | 味 |  | 異常でないこと |  |  |  | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと |  |  |  | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | ５度以下 |  |  |  | 12 | < | < | < | < | < | 1 | < | < | < | < | < | < | <
51 | 濁度 |  | ２度以下 |  |  |  | 12 | < | < | < | < | < | 0.3 | < | < | < | < | < | < | <
備考 | 残留塩素(参考値) |  |  | 単位ｍｇ/L |  |  |  | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.2 | 0.4 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.4
検査結果 「 < 」 は定量下限未満です
検査結果 「 *** 」 は検査未実施です
※「ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ」の正式名称は「ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ」です

## 浄水1月
水質検査結果 令和2年度～
№ | 項 目 |  | 基準値 |  | 検査省略頻度 |  | 検査計画頻度（回/年） | 袋井 |  |  |  | 小笠山 | [5 empty] | 浅羽 | 浅羽 | 浅羽
[8 empty] | 第1水源 | 第3水源 | 第5水源 | 山梨水源 | 配水池 | 第3配水池 | 太田受水 | 三川水源 | 萱間水源 | 笠原水源 | 第1水源 | 南部受水 | 平芝配水池
[8 empty] | (彦島) | (可睡) | (正観寺) | (前田橋) | (千鳥ヶ池) | (方丈育) | (沖山梨) | (林本) | (萱間) | (五十岡) | (西ヶ崎) | (中新田命山) | (神長南)
1 | 一般細菌 |  | 100個／ml以下 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと |  |  |  | 12 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *１ | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
4 | 水銀及びその化合物 | *３ | 0.0005 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | *３ | 10 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
12 | フッ素及びその化合物 | *３ | 0.8 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
13 | ホウ素及びその化合物 | *３ | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
14 | 四塩化炭素 | *３ | 0.002 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
15 | １，４－ジオキサン | *３ | 0.05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
16 | ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ※ | *３ | 0.04 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
17 | ジクロロメタン | *３ | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
18 | テトラクロロエチレン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
19 | トリクロロエチレン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
20 | ベンゼン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
21 | 塩素酸 |  | 0.6 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
23 | クロロホルム |  | 0.06 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
26 | 臭素酸 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
30 | ブロモホルム |  | 0.09 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 | ｍｇ/L以下 | 年１回 | *2 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
35 | 銅及びその化合物 |  | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
38 | 塩化物イオン |  | 200 | ｍｇ/L以下 |  |  | 12 | 17 | 9.7 | 7.8 | 11 | 8.6 | 11 | 9.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 9.6 | 8.8 | 8.8
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
40 | 蒸発残留物 | *３ | 500 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
41 | 陰イオン界面活性剤 | *３ | 0.2 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
42 | ジェオスミン | *３ | 1e-05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 発生時期に月１回 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
43 | ２－メチルイソボルネオール | *３ | 1e-05 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
44 | 非イオン界面活性剤 | *３ | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
45 | フェノール類 | *３ | 0.005 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
46 | 有機物（全有機炭素（TOC)の量） |  | 3 | ｍｇ/L以下 |  |  | 12 | < | 0.4 | < | 0.4 | 0.3 | < | 0.4 | < | < | < | < | < | <
47 | ｐH値 |  | 5.8以上8.6以下 |  |  |  | 12 | 6.4 | 7.4 | 6.8 | 7.6 | 7.5 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 8.2 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5
48 | 味 |  | 異常でないこと |  |  |  | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと |  |  |  | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | ５度以下 |  |  |  | 12 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
51 | 濁度 |  | ２度以下 |  |  |  | 12 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
備考 | 残留塩素(参考値) |  |  | 単位ｍｇ/L |  |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
検査結果 「 < 」 は定量下限未満です
検査結果 「 *** 」 は検査未実施です
※「ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ」の正式名称は「ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ」です

## 浄水２月
水質検査結果 令和2年度～
№ | 項 目 |  | 基準値 |  | 検査省略頻度 |  | 検査計画頻度（回/年） | 袋井 |  |  |  | 小笠山 | [5 empty] | 浅羽 | 浅羽 | 浅羽
[8 empty] | 第1水源 | 第3水源 | 第5水源 | 山梨水源 | 配水池 | 第3配水池 | 太田受水 | 三川水源 | 萱間水源 | 笠原水源 | 第1水源 | 南部受水 | 平芝配水池
[8 empty] | (彦島) | (可睡) | (正観寺) | (前田橋) | (千鳥ヶ池) | (方丈育) | (沖山梨) | (林本) | (萱間) | (五十岡) | (西ヶ崎) | (中新田命山) | (神長南)
1 | 一般細菌 |  | 100個／ml以下 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと |  |  |  | 12 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *１ | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
4 | 水銀及びその化合物 | *３ | 0.0005 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 0.001 | < | < | <
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | *３ | 10 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | 3.4 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7
12 | フッ素及びその化合物 | *３ | 0.8 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | 0.11 | < | < | < | < | < | 0.09 | 0.1 | < | < | <
13 | ホウ素及びその化合物 | *３ | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
14 | 四塩化炭素 | *３ | 0.002 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
15 | １，４－ジオキサン | *３ | 0.05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
16 | ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ※ | *３ | 0.04 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
17 | ジクロロメタン | *３ | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
18 | テトラクロロエチレン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
19 | トリクロロエチレン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
20 | ベンゼン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
21 | 塩素酸 |  | 0.6 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
23 | クロロホルム |  | 0.06 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | 0.007 | 0.008 | 0.007 | < | < | < | < | < | 0.006 | 0.006
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | 0.005 | < | < | < | < | 0.003 | < | 0.004
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
26 | 臭素酸 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | 0.01 | < | 0.01 | 0.01 | 0.01 | < | < | < | < | < | 0.01 | <
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | 0.004 | < | 0.004 | 0.005 | 0.005 | < | < | < | < | 0.003 | 0.004 | 0.004
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | < | < | < | < | < | < | < | <
30 | ブロモホルム |  | 0.09 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | 0.03 | < | < | < | <
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | 0.06 | < | < | < | < | < | < | <
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 | ｍｇ/L以下 | 年１回 | *2 | 4 | < | < | < | < | < | 0.08 | < | < | < | < | < | < | <
35 | 銅及びその化合物 |  | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | 16 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 9 | 9.9 | 8 | 19 | 19 | 14 | 9.8 | 8.7 | 8.5
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
38 | 塩化物イオン |  | 200 | ｍｇ/L以下 |  |  | 12 | 17 | 13 | 7.7 | 12 | 13 | 14 | 13 | 7.1 | 7 | 7.4 | 14 | 13 | 13
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | 66 | 54 | 58 | 50 | 50 | 54 | 52 | 64 | 72 | 25 | 51 | 55 | 53
40 | 蒸発残留物 | *３ | 500 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | 150 | 96 | 120 | 90 | 97 | 110 | 88 | 180 | 170 | 89 | 110 | 110 | 120
41 | 陰イオン界面活性剤 | *３ | 0.2 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
42 | ジェオスミン | *３ | 1e-05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 発生時期に月１回 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
43 | ２－メチルイソボルネオール | *３ | 1e-05 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
44 | 非イオン界面活性剤 | *３ | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | 0.003 | < | < | < | < | < | < | < | <
45 | フェノール類 | *３ | 0.005 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
46 | 有機物（全有機炭素（TOC)の量） |  | 3 | ｍｇ/L以下 |  |  | 12 | < | 0.4 | < | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | < | < | < | 0.3 | 0.4 | 0.4
47 | ｐH値 |  | 5.8以上8.6以下 |  |  |  | 12 | 7 | 7.4 | 6.7 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 8.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.5
48 | 味 |  | 異常でないこと |  |  |  | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと |  |  |  | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | ５度以下 |  |  |  | 12 | < | < | < | < | < | 1.1 | < | < | < | < | < | < | <
51 | 濁度 |  | ２度以下 |  |  |  | 12 | < | < | < | < | < | 0.4 | < | < | < | < | < | < | <
備考 | 残留塩素(参考値) |  |  | 単位ｍｇ/L |  |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
検査結果 「 < 」 は定量下限未満です
検査結果 「 *** 」 は検査未実施です
※「ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ」の正式名称は「ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ」です

## 浄水３月
水質検査結果 令和2年度～
№ | 項 目 |  | 基準値 |  | 検査省略頻度 |  | 検査計画頻度（回/年） | 袋井 |  |  |  | 小笠山 | [5 empty] | 浅羽 | 浅羽 | 浅羽
[8 empty] | 第1水源 | 第3水源 | 第5水源 | 山梨水源 | 配水池 | 第3配水池 | 太田受水 | 三川水源 | 萱間水源 | 笠原水源 | 第1水源 | 南部受水 | 平芝配水池
[8 empty] | (彦島) | (可睡) | (正観寺) | (前田橋) | (千鳥ヶ池) | (方丈育) | (沖山梨) | (林本) | (萱間) | (五十岡) | (西ヶ崎) | (中新田命山) | (神長南)
1 | 一般細菌 |  | 100個／ml以下 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと |  |  |  | 12 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *１ | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
4 | 水銀及びその化合物 | *３ | 0.0005 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | *３ | 10 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
12 | フッ素及びその化合物 | *３ | 0.8 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
13 | ホウ素及びその化合物 | *３ | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
14 | 四塩化炭素 | *３ | 0.002 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
15 | １，４－ジオキサン | *３ | 0.05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
16 | ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ※ | *３ | 0.04 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
17 | ジクロロメタン | *３ | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
18 | テトラクロロエチレン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
19 | トリクロロエチレン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
20 | ベンゼン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
21 | 塩素酸 |  | 0.6 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
23 | クロロホルム |  | 0.06 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
26 | 臭素酸 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
30 | ブロモホルム |  | 0.09 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 | ｍｇ/L以下 | 年１回 | *2 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
35 | 銅及びその化合物 |  | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
38 | 塩化物イオン |  | 200 | ｍｇ/L以下 |  |  | 12 | 16 | 12 | 7.7 | 12 | 11 | 12 | 12 | 7.1 | 7 | 7.1 | 12 | 11 | 11
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
40 | 蒸発残留物 | *３ | 500 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
41 | 陰イオン界面活性剤 | *３ | 0.2 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
42 | ジェオスミン | *３ | 1e-05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 発生時期に月１回 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
43 | ２－メチルイソボルネオール | *３ | 1e-05 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
44 | 非イオン界面活性剤 | *３ | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
45 | フェノール類 | *３ | 0.005 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
46 | 有機物（全有機炭素（TOC)の量） |  | 3 | ｍｇ/L以下 |  |  | 12 | < | 0.4 | < | 0.4 | 0.3 | < | 0.4 | < | < | < | < | 0.3 | 0.3
47 | ｐH値 |  | 5.8以上8.6以下 |  |  |  | 12 | 6.8 | 7.4 | 6.7 | 7.6 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.4
48 | 味 |  | 異常でないこと |  |  |  | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 |  | 異常でないこと |  |  |  | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | ５度以下 |  |  |  | 12 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
51 | 濁度 |  | ２度以下 |  |  |  | 12 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
備考 | 残留塩素(参考値) |  |  | 単位ｍｇ/L |  |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 0.4
検査結果 「 < 」 は定量下限未満です
検査結果 「 *** 」 は検査未実施です
※「ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ」の正式名称は「ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ」です

## 原水10月
水質検査結果 令和2年度～
№ | 項 目 |  | 基準値 |  | 検査省略頻度 |  | 検査計画頻度（回/年） | 袋井 | 袋井 | 袋井 | 袋井 | 袋井 | 袋井 | 袋井 | 遠州水道 | 袋井 | 袋井 | 遠州水道 | 浅羽 | 浅羽 | 浅羽 | 袋井 | 袋井 | 遠州水道
[8 empty] | 第1水源 | 第２水源 | 第２水源 | 第３水源 | 第５水源 | 第５水源 | 第７水源 | 宇刈受水点 | 三川水源 | 萱間水源 | 豊沢受水 | 第1水源 | 第２水源 | 第４水源 | 岡崎水源 | 笠原水源 | 西同笠受水点
[8 empty] | 深井戸 | 深井戸 | 深井戸 | 深井戸 | 浅井戸１ | 浅井戸2 | 浅井戸 |  | 深井戸 | 深井戸 |  | 深井戸 | 深井戸 | 深井戸 | 深井戸 | 深井戸
[9 empty] | №1 | №2 |  | 旧深井戸 |  | (予備) |  |  |  |  | (予備) |  |  | (予備)
1 | 一般細菌 |  | 100個／ml以下 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと |  |  |  | 12 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *１ | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
4 | 水銀及びその化合物 | *３ | 0.0005 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
5 | セレン及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
6 | 鉛及びその化合物 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 0.001 | < | < | < | < | < | <
7 | ヒ素及びその化合物 |  | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | 0.001 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 0.002 | <
8 | 六価クロム化合物 |  | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
9 | 亜硝酸態窒素 |  | 0.04 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | *３ | 10 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | 6.1 | 3.1 | 2.9 | 3 | < | 4.2 | 2.7 | 0.6 | 2.3 | < | 0.6 | 6.4 | 3.3 | < | 0.8 | 0.6 | 0.7
12 | フッ素及びその化合物 | *３ | 0.8 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | 0.11 | 0.1 | < | < | < | 0.1 | < | < | < | 0.08 | 0.1 | 0.12 | <
13 | ホウ素及びその化合物 | *３ | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
14 | 四塩化炭素 | *３ | 0.002 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
15 | １，４－ジオキサン | *３ | 0.05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
16 | ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ※ | *３ | 0.04 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
17 | ジクロロメタン | *３ | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
18 | テトラクロロエチレン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
19 | トリクロロエチレン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
20 | ベンゼン | *３ | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
21 | 塩素酸 |  | 0.6 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
22 | クロロ酢酸 |  | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
23 | クロロホルム |  | 0.06 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
24 | ジクロロ酢酸 |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
25 | ジブロモクロロメタン |  | 0.1 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
26 | 臭素酸 |  | 0.01 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
27 | 総トリハロメタン |  | 0.1 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
28 | トリクロロ酢酸 |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
29 | ブロモジクロロメタン |  | 0.03 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
30 | ブロモホルム |  | 0.09 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
31 | ホルムアルデヒド |  | 0.08 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
32 | 亜鉛及びその化合物 |  | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | 0.01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 0.03 | < | < | < | < | 0.01 | <
33 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.2 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | 0.03 | < | < | 0.02 | < | < | < | < | < | 0.03
34 | 鉄及びその化合物 |  | 0.3 | ｍｇ/L以下 | 年１回 | *2 | 4 | < | < | < | 0.07 | 1.2 | < | < | < | 0.04 | 0.03 | 0.04 | < | 0.06 | < | < | < | <
35 | 銅及びその化合物 |  | 1 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | < | < | 0.02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
36 | ナトリウム及びその化合物 |  | 200 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | 14 | 19 | 19 | 22 | 19 | 8.5 | 10 | 6.4 | 20 | 19 | 6.7 | 22 | 22 | 20 | 18 | 14 | 6.5
37 | マンガン及びその化合物 |  | 0.05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | 0.005 | < | 0.77 | < | 0.009 | < | 0.017 | 0.034 | < | < | < | < | < | < | <
38 | 塩化物イオン |  | 200 | ｍｇ/L以下 |  |  | 12 | 9.4 | 26 | 22 | 7.4 | 8.1 | 5.9 | 6.9 | 13 | 5.5 | 6 | 11 | 9.4 | 10 | 42 | 34 | 6.3 | 10
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 300 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | 48 | 35 | 45 | 44 | 60 | 64 | 66 | 39 | 63 | 71 | 35 | 37 | 30 | 50 | 52 | 21 | 37
40 | 蒸発残留物 | *３ | 500 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | 160 | 120 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 86 | 180 | 140 | 95 | 170 | 140 | 170 | 160 | 97 | 98
41 | 陰イオン界面活性剤 | *３ | 0.2 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
42 | ジェオスミン | *３ | 1e-05 | ｍｇ/L以下 |  |  | 発生時期に月１回 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 1e-06 | < | < | < | < | < | 2e-06
43 | ２－メチルイソボルネオール | *３ | 1e-05 | ｍｇ/L以下 |  |  |  | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
44 | 非イオン界面活性剤 | *３ | 0.02 | ｍｇ/L以下 |  |  | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 0.006 | < | < | < | < | < | 0.004
45 | フェノール類 | *３ | 0.005 | ｍｇ/L以下 | ３年１回 | *1 | 4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
46 | 有機物（全有機炭素（TOC)の量） |  | 3 | ｍｇ/L以下 |  |  | 12 | < | < | < | < | 0.4 | 0.3 | < | 0.5 | < | < | 0.4 | < | < | < | < | < | 0.5
47 | ｐH値 |  | 5.8以上8.6以下 |  |  |  | 12 | 6 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | 6.2 | 6.5 | 7.4 | 7.2 | 8.5 | 7.3 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 7.2
48 | 味 |  | 異常でないこと |  |  |  | 12 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
49 | 臭気 |  | 異常でないこと |  |  |  | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 |  | ５度以下 |  |  |  | 12 | < | < | < | 0.6 | 14 | < | < | < | 0.5 | < | 0.7 | < | < | < | < | < | <
51 | 濁度 |  | ２度以下 |  |  |  | 12 | < | < | < | 0.3 | 1.2 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | <
備考
検査結果 「 < 」 は定量下限未満です
検査結果 「 *** 」 は検査未実施です
※「ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ」の正式名称は「ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ」です